光纤通信在HolliAS-MACS中的应用

一、光纤、光缆基础知识

1.光纤传输的特点

- 抗电磁干扰性能好

- 通讯速率高、容量大

- 保密性好

- 传输距离长

2.光纤的分类

2.1按照传输模式来划分

光纤中传播的模式就是光纤中存在的电磁波场场型,或者说是光场场形(HE)｡各种场形都是光波导中经过多次的反射和干涉的结果｡各种模式是不连续的离散的｡由于驻波才能在光纤中稳定的存在,它的存在反映在光纤横截面上就是各种形状的光场,即各种光斑｡若是一个光斑,我们称这种光纤为单模光纤, 若为两个以上光斑,我们称之为多模光纤｡

- 单模光纤(Single-Mode)

单模光纤只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输｡由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽，因而适用与大容量、长距离的光纤通迅｡

单模光纤使用的光波长为1310nm或1550 nm｡如图1单模纤光线轨迹图｡

- 多模光纤(Multi-Mode)

在一定的工作波长下(850nm/1300nm),有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤｡由于色散或像差,因此,这种光纤的传输性能较差频带比较窄,传输容量也比较小,距离比较短｡

2.2按照纤芯直径来划分

- 50/125(μm)		缓变型多模光纤

- 62.5/125(μm)	缓变增强型多光纤

- 8.3/125(μm)		突变型单模光纤

- 备注:50/62.5/8.3(μm)均为光纤光芯直径数,125(μm)均为光纤玻璃包层的直径数｡

2.3按照光纤芯的折射率分布来划分

- 阶越型光纤(Step index fiber),		简称SIF;

- 梯度型光纤(Graded index fiber),		简称GIF;

- 环形光纤(ring fiber);

- W形光纤

3.光缆

光纤虽然具有一定的抗拉强度，但是经不起实用场合的弯曲、扭曲和侧压力的作用。因此，必须象通信用的铜缆一样，借用传统的矫合、套塑、金属带铠装等成缆工艺，并在缆芯中放置强度元件材料，制成不同环境下使用的多品种光缆，使之能适应工程要求的敷设条件，承受实用条件下的抗拉、抗冲击、抗弯、抗扭曲等机械性能，以保证光纤原有的好的传输性能不变。

点对点光纤传输系统是通过光缆进行连接｡光缆可包含1根光纤(有时称单纤)或4根光纤(有时称四芯光缆),或者甚至更多。

4.光缆的选用

光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择 光缆的外护套｡

1. 户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆｡架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆｡

2. 建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃､毒和烟的特性｡一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(Plenum),暴露的环境中应选用阻燃､无毒和无烟的类型(Riser)｡

3. 楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆(Distribution Cables);水平布线时,可选用可分支光缆(Breakout Cables)｡

4. 传输距离在2km以内的,可选择多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆｡

5.光缆芯数选择以“两用、两备用、两扩容”为原则，在DCS中，只考虑“两用、两备用”即可

二、光纤通信在HolliAS-MACS系统中的应用

1 单模、多模光缆的选择

- 从成本上说：

同型号的多模光缆比单模光缆贵，但是配套的跳线、光电收发器、光口模块，单模比多模贵。

- 从一致性上说:

单模光缆必须配套单模的光设备，多模的必须配套多模的广设备。

- 从传输距离说：

多模光缆的距离<2km,单模100km。

- 从芯数上说：

DCS系统单个网段的通信，如128网，需要使用2根光纤(一收一发)，另外考虑“两用、两备”的原则，必须选用4芯光缆。

2. 在DCS的应用方向

- 用于交换机的级联：

  - 单个域内交换机的级联：

如0#域的两个交换机(带光口)之间的级联，两个交换机之间距离很近，可直接通过跳线来进行连接。

  - 不同域的交换机(带光口)级联：

0#域和1#域之间的交换机的级联，如果交换机在同一个通讯柜内，可通过跳线直接连接；如果交换机距离远，在不同的电子设备间或者在不同的建筑物之间，必须利用光缆来进行连接，使用的光设备有：跳线、尾纤、光端接盒(光耦合器)

注：

1如果交换机本身不带光口，而本身不具有扩展光口的功能，那么，在短距离的情况下可以使用5类双绞线进行级联；长距离的情况下可使用可以使用中间增加光电转换器进行级联

2 如果交换机本身不带光口、或者光口不够用，而交换机本身又有扩展光口的功能，可以选配光口板来增加光口数量。

## 用于交换机到远程I/O站或者远程操作员站

## 使用到的设备有：光缆(铠装)、跳线、尾纤、光端接盒(光耦合器)、光电收发器(参考型号：卓越TSC™ MC系列工业级光纤转换器，100M,24VDC供电，35mm卡轨式安装，单模多模可选，双冗余供电可选，SC接口)

## MC210(工业级光纤转换器)

外观

特性

供电：DC(18V-36V)宽电压输入

功耗：100mA@24VDC

速率：10M/100M

光接口：100BaseFX (SC，ST 连接器)

安装方式：DIN35mm 导轨安装

尺寸：宽×高×深=110×90×46.20 mm(长×宽×高)

- 用于I/O站和远距离(>200m且<1000m)扩展站之间的连接

使用的设备有：FM1202(DP总线光电收发器模块、跳线、尾纤、光端接盒(光耦合器)、光缆.

FM1202(DP总线光电收发器模块)

外观

特性

供电：24VDC

功耗：100mA@24VDC

速率：最大500Kbps

光接口：ST，62.5/125um 多模光纤

安装方式：DIN35mm 导轨安装

尺寸：宽×高×深=77mm×117mm×76mm（包括固定架）

注：

1.使用FM1202必须使用多模光缆，距离控制在1000m之内。

2. FM1202为双链路，可配合FM1200 (DP总线冗余控制器模块)进行双DP链路的冗余。

- 用于DCS和第三方远距离设备之间的串口通讯

使用的设备有：MODEL277SM (RS232/RS422/RS485转单模/多模光纤，5-40VDC供电、导轨安装)、跳线、尾纤、光端接盒(光耦合器)、光缆.

MODEL277SM(RS232/RS422/RS485转单模/多模光)

外观

特性

供电：5-40VDC宽电压输入

功耗：2W

速率：最大500Kbps

光接口：多模采用ST接口,单模采用FC接口

安装方式：DIN35mm 导轨安装、紧固式

尺寸：100mm×69mm×22mm

谢志平

2006-11-22